| Администрация муниципального образования «Город Глазов» (Администрация города Глазова) |  | «Глазкар» муниципал кылдытэтлэн Администрациез (Глазкарлэн Администрациез) |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2015                                                                               № 32/1

Об утверждении Технического регламента организации присоединения объектов охранно-пожарной сигнализации к Единой дежурно-диспетчерской службе города Глазова

Для повышения уровня пожарной безопасности организаций и предприятий, действующих на территории муниципального образования «Город Глазов», и в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент пожарной безопасности», национальным стандартом РФ «Безопасность в чрезвычайных ситуациях,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить прилагаемый Технический регламент организации присоединения объектов охранно-пожарной сигнализации к Единой дежурно-диспетчерской службе города Глазова.

2.	Организацию мероприятий по выводу объектов охранно-пожарной сигнализации на Единую дежурно-диспетчерскую службу города Глазова возложить на отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Глазова.

3.	Рекомендовать руководителям учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Город Глазов» руководствоваться прилагаемым регламентом для присоединения объектов охранно-пожарной сигнализации к Единой дежурно-диспетчерской службе города Глазова.

4.        Признать утратившим силу:

- постановление Администрации города Глазова от 10.02.2010 года № 14/2 «О мерах по реализации постановления Администрации города Глазова от 10.02.2010 года № 14/2 «Об утверждении Технического регламента организации присоединения объектов охранно-пожарной сигнализации к Единой дежурно-диспетчерской службе города Глазова»»,

- постановление Администрации города Глазова от 15.04.2010 года № 14/5 «О мерах по реализации постановления Администрации города Глазова от 10.02.2010 года № 14/2 «Об утверждении Технического регламента организации присоединения объектов охранно-пожарной сигнализации к Единой дежурно-диспетчерской службе города Глазова».

5.	Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации города Глазова Высотских М.Г.

| Глава Администрации города Глазова | А.Н.Коземаслов |
| --- | --- |

Утвержден
постановлением

Администрации города Глазова

от 22.05.2015  № 32/1

# Технический регламент

организации присоединения объектов охранно-пожарной сигнализации к Единой дежурно-диспетчерской службе города Глазова.

Общие положения

Технический регламент организации присоединения объектов охранно-пожарной сигнализации к Единой дежурно-диспетчерской службе города Глазова (далее – регламент) устанавливает комплекс мероприятий и порядок их осуществления с целью обеспечения надежного и бесперебойного функционирования систем Единой дежурно-диспетчерской службы города Глазова.

Исполнение настоящего регламента рекомендовано всем предприятиям и организациям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования «Город Глазов».

1. Цели

Целями настоящего регламента, являются:

- обеспечение устойчивого функционирования  систем охранно-пожарной сигнализации и системы их связи с Единой дежурно-диспетчерской службой города Глазова;

- создание условий для присоединения и связи с Единой дежурно-диспетчерской службой города Глазова на территории муниципального образования «Город Глазов»;

- содействие внедрению перспективных технологий и стандартов;

- защита интересов хозяйствующих субъектов, осуществляющих присоединение систем охранно-пожарной сигнализации своих объектов к сети Единой дежурно-диспетчерской службы города Глазова;

- деятельность в области связи хозяйствующих субъектов;

- обеспечение эффективной и добросовестной конкуренции на рынке услуг построения систем охранно-пожарной сигнализации и связи;

- создание условий для развития инфраструктуры связи;

- создание условий для обеспечения потребностей в связи для нужд муниципального управления, безопасности и обеспечения правопорядка.

2. Основные термины, определения и сокращения.

Для целей настоящего документа используются перечисленные ниже основные термины и их определения.

1.  Сеть связи - технологическая система, включающая в себя средства и линии связи и предназначенная для электросвязи или почтовой связи.

2. Технологические сети связи – сети связи,  предназначены для обеспечения производственной деятельности организаций и управления технологическими процессами в производстве (технологии и средства связи, применяемые для создания технологических сетей связи, а также принципы их построения устанавливаются собственниками или иными владельцами этих сетей).

3. Сооружения связи - объекты инженерной инфраструктуры, в том числе здания, строения, созданные или приспособленные для размещения средств связи и кабелей электросвязи.

4. Средства связи - технические и программные средства, используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи, а также иные технические и программные средства, используемые при оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи.

5. Линии связи - линии передачи, физические цепи и линейно-кабельные сооружения связи.

6. Линейно-кабельные сооружения связи - сооружения электросвязи и иные объекты инженерной инфраструктуры, созданные или приспособленные для размещения кабелей связи.

7. Трафик - нагрузка, создаваемая потоком вызовов, сообщений и сигналов, поступающих на средства связи.

8. Управление сетью связи - совокупность организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение функционирования сети связи, в том числе регулирование трафика.

9. Услуга присоединения - деятельность, направленная на удовлетворение потребности в организации взаимодействия сетей электросвязи, при котором становятся возможными установление соединения и передача информации между пользователями взаимодействующих сетей электросвязи.

10. Услуга по пропуску трафика - деятельность, направленная на удовлетворение потребности в пропуске трафика между взаимодействующими сетями электросвязи.

11. Электросвязь - любые излучение, передача или прием знаков, сигналов, голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или сообщений любого рода по радиосистеме, проводной, оптической и другим электромагнитным системам.

12. Передача данных - перенос данных в виде двоичных сигналов из одного пункта в другой средствами электросвязи, как правило, для последующей обработки средствами вычислительной техники (информация, которая представлена в виде, пригодном для обработки автоматическими средствами при возможном участии человека).

13. Пользовательское оборудование (оконечное оборудование) - технические средства для передачи и (или) приема сигналов электросвязи по линиям связи, подключенные к абонентским линиям и находящиеся в пользовании абонентов или предназначенные для таких целей.

14. Протокол передачи (краткая форма - протокол) - формализованный набор правил, полностью определяющий порядок взаимодействия абонентских терминалов (или других устройств, процессов) друг с другом, определяется перечнем передаваемых сигналов, процедурой обмена этими сигналами, форматами сигналов и правилами кодирования каждого поля формата.

15 Стык (интерфейс) - граница между двумя устройствами или системами с определенными физическими, функциональными и электрическими параметрами.

16. Техническая граница сети данных - стыки между оконечным оборудованием данных  и аппаратурой окончания канала данных.

17. Абонент - пользователь услугами связи, с которым заключен договор об оказании таких услуг при выделении для этих целей абонентского номера или уникального кода идентификации.

18. Объект ОПС – здание, сооружение или комплекс зданий и сооружений в совокупности со смонтированной в них системой ОПС.

19. Оптический кабель - кабельное изделие, содержащее оптические волокна, объединенные в единую конструкцию, обеспечивающую передачу световых сигналов в заданных условиях эксплуатации.

20. Волоконно-оптическая линия передачи - Совокупность линейных трактов волоконно-оптических систем передачи, имеющих общий оптический кабель, линейные сооружения и устройства их обслуживания

21. Волоконно-оптическая линия связи - оптический кабель в комплексе с линейными сооружениями и устройствами для их обслуживания, по которому передают все виды сигналов ВОЛП

Для целей настоящего документа используются перечисленные ниже сокращения.

22. ЕГИМ – Единая городская информационная магистраль – технологическая сеть связи, включающая в себя линейно-кабельные сооружения, кабели связи, телекоммуникационное оборудование, инженерное оборудование систем, обеспечивающих функционирование ЕГИМ, помещения, в которых расположены линейно-кабельные сооружения, телекоммуникационное оборудование, инженерное оборудование систем, обеспечивающих функционирование ЕГИМ.

23. ЕДДС -  Единая Дежурно-Диспетчерская Служба.

24. ОПС –  охранно-пожарная сигнализация.

25. ВОЛП – волоконно-оптическая линия передачи.

26. ВОЛС –  волоконно-оптическая линия связи.

27. ТУ – технические условия.

3. Порядок организации присоединения объекта ОПС к ЕДДС.

3.1 Административная часть.

Для присоединения объекта ОПС к ЕДДС организации, осуществляющей присоединение по договору с собственником  помещения или иным управомоченным лицом следует выполнить следующие мероприятия:

- Сделать запрос о выдаче ТУ на присоединение объекта ОПС к ЕДДС в муниципальное бюджетное учреждение «Центр коммуникационных услуг».

- Получить, в срок не более 30 суток с момента обращенияТУ на присоединение объекта к ЕДДС или обоснованный отказ.

- При получении ТУ на присоединение,  выполнить его не позднее срока указанного в ТУ. Срок действия ТУ не может быть менее 6 (шести) месяцев и более одного года.

- Подписать Акт о готовности объекта ОПС к присоединению к ЕДДС. Акт должен быть подписан собственником помещения или иным управомоченным лицом, муниципальным бюджетным учреждением «Центр коммуникационных услуг» и управлением информатизации и связи Администрации города Глазова.

- Сделать запрос о выдачи ТУ на присоединения объекта ОПС к ЕГИМ организации, ответственной за эксплуатацию ЕГИМ.

- Получить, в срок не более 30 суток с момента обращения,  от организации, ответственной за эксплуатацию ЕГИМ, ТУ на присоединение объекта ОПС к ЕГИМ или обоснованный отказ.

- При получении ТУ на присоединение,  выполнить его не позднее срока указанного в ТУ.   Срок действия ТУ не может быть менее 6 (шести) месяцев и более одного гола.

- Подписать Акт о готовности объекта ОПС к присоединению к ЕГИМ. Акт должен быть подписан собственником помещения или иным управомоченным лицом, организацией осуществляющей присоединение и организацией, ответственной за эксплуатацию ЕГИМ.

- Осуществить физическое присоединение системы ОПС объекта к ЕГИМ и ЕДДС.

- Осуществить работы по пуску и наладке процесса взаимодействия объекта ОПС с ЕДДС.

- Подписать Акт о вводе объекта ОПС в эксплуатацию. Акт должен быть подписан собственником помещения или иным управомоченным лицом организацией осуществляющей присоединение, организацией, ответственной за эксплуатацию ЕДДС, организацией, ответственной за эксплуатацию ЕГИМ, отделом по делам ГО и ЧС Администрации города Глазова.

- При размещении муниципального заказа на работы связанные с организацией присоединения объектов ОПС к ЕДДС следует в обязательном порядке включить требование о предоставлении копии ТУ на присоединение объекта ОПС к ЕДДС и ЕГИМ. Полученные подрядчиком ТУ, должны быть в обязательном порядке включены в конкурсную или котировочную документацию.

3.2 Техническая часть.

- Присоединяемая система ОПС должна позволять осуществлять адресный  опрос датчиков системы ОПС с пульта дежурного ЕДДС.

- Системы безопасности, оповещения, контроля доступа объектов ОПС должны использовать имеющуюся инфраструктуру ЕДДС и ЕГИМ и не вносить помех в работу систем ОПС и ЕДДС.

- Приборы объекта ОПС должны  обеспечивать выходной интерфейс RS-322/RS485, а также иной другой установленный ТУ, с преобразованием в интерфейс среды передачи, установленной ТУ, но не хуже Ethernet Base 100/1000TX, с обязательным подавлением широкополосных запросов (ШПЗ). Типы и марки оборудования передачи данных  и оборудование системы ОПС определяются в ТУ.

- Допускается применение управляемых коммутаторов Ethernet не ниже 2-го уровня. На объектах ОПС, расположенных на магистральных узлах сети – управляемые коммутаторы не ниже 2-го уровня, поддерживающие стекирование  (архитектура - «кольцо»). Интерфейс портов стекирования - Gigabit Ethernet (WDM технология). Типы и марки оборудования определяются в ТУ.

- Системы электропитания систем ОПС должны обеспечивать бесперебойную работу при выключении электропитания объекта ОПС или его части  в течении не менее 4 (четырех) часов.

5.1. Системы электропитания систем передачи данных объекта ОПС должны обеспечивать бесперебойную работу при выключении электропитания объекта ОПС или его части  в течении не менее 8 (восьми) часов. Техническое освидетельствование системы электропитания систем передачи данных объекта ОПС с проверкой времени автономной работы проводить не реже одного раза в год с обязательным составлением Протокола, который является обязательным приложением к «Акту о готовности объекта ОПС к присоединению к ЕДДС».

- Оборудование системы ОПС объекта ОПС должно обеспечивать автоматическое включение и запуск активного оборудования при подачи на него электропитания, в случае перерывов электорпитания.

- Выход на линии связи осуществляется по одномодовому оптоволокну (SM). Разъем SC. Технология WDM. Конвертеры интерфейсов и сред – управляемые. Типы и марки оборудования определяются в ТУ.

8. Определение технических характеристик (паспортизация) канала связи между сетью объекта и сетью ЕДДС.

8.1. Под каналом связи понимается соединение точка-точка, выполненное с использованием сдаваемого в эксплуатацию оборудования, а также подключенное к нему оконечное оборудование пользователя (коммутаторы, маршрутизаторы и т.д.), включая патч-корды, служащие для подключения ПК к каналу связи (Рис.1).

Рис. 1.
Взаимоотношения сети данных, ООД и службы передачи данных

8.2.1 Установить, в соответствии с [9],  следующие показатели качества обслуживания в службах ПД с коммутацией пакетов по протоколу IP:

Таблица 1

Показатели качества обслуживания в службах ПД

с коммутацией пакетов по протоколу IP

| Функция службы передачи данных | Показатели для критериев оценки |
| --- | --- |
|  | Скорость | Правильность | Определенность |
| Доступ | Время доступа |  |  |
| Передача сообщений пользователя | Время переноса IP-пакета Вариация времени переноса IP-пакета Пропускная способность для IP-пакетов | Коэффициент ошибок в IP-пакетах Интенсивность появления ложных IP-пакетов | Коэффициент потери IP-пакетов |
| Освобождение | Время освобождения |  |  |
| Критерий отказа Коэффициент готовности службы Среднее время между отказами службы |

8.2.2. В соответствии с п.4.3.5 [9] установить действующий в сети ЕДДС класс обслуживания в службах ПД с коммутацией пакетов по протоколу IP – высший.

8.2.3. Установить следующие нормы показателей для критериев оценки для высшего класса обслуживания в службах ПД с коммутацией пакетов по протоколу IP с учетом того, что канал связи включает в себя не только среду передачи, а также и коммутирующие элементы (разъемы) и различное оборудование:

- Время доступа: не более 0,1 с;

- Коэффициент ошибок в IP-пакетах (величина уровня битовых ошибок – BER) не более 10E-8 [1];

- время переноса IP-пакета PTD – не более 100 мс (высший класс обслуживания в сетях и службах ПД по протоколу IP) [2-6];

- вариация времени переноса IP-пакета PTDV – не более 10 мс (высший класс обслуживания в сетях и службах ПД по протоколу IP) [2-6];

- пропускная способность для IP-пакетов – не менее 100 Мбит/с или 1000Мбит/с – по согласованию с владельцем сети ЕДДС (высший класс обслуживания в сетях и службах ПД по протоколу IP ) [2-6];

- процент потери пакетов PLR – не более 0.5% (высший класс обслуживания в сетях СПРИ и службах ПД по протоколу IP ) [2-6];

- интенсивность появления ложных IP пакетов не более 10E-9 [1];

- время доступа не более 0 мс (постоянное присоединение);

- время освобождения более 0 мс (постоянное присоединение);

- критерий отказа: отказом считается ситуация, при которой коэффициент потери IP-пакетов превышает 0,75.

- коэффициент готовности службы не менее 99,5 %.

  - Требования к методике измерения:

- методика измерений и используемое для этой цели оборудование должны соответствовать [10];

- зависимость результата измерений от операционной системы ПК, на котором запущено тестирующие приложение, должна быть минимально возможной;

- вбираемые аппаратные конфигурации должны позволять протестировать различные участки канала связи;

- тестовое программное обеспечение должно измерять характеристики канала связи, используемые в стандартах измерений качества передачи PDH и SDH потоков, а также описанные в документах, регламентирующих качество как составных частей канала связи, так и его в целом, на уровне приложений;

- период измерения выбирается исходя из планируемой «кратковременной чувствительности к ошибкам» – так, при чувствительности 10E-9 в канале Fast Ethernet будет достаточно 1 минуты – времени, за которое возможна передача 10E9 бит при 20% использовании канала связи;

- параметры ES , SES , SDP и VCH являются диагностическими, и желательно их наблюдение в динамике, в процессе измерения качества канала.

  - После завершения процедуры определения технических характеристик (паспортизации) присоединяемого к сети ЕДДС канала связи, надлежит оформить «Протокол измерений канала связи», приложив к нему копию сертификата (свидетельства) на измерительные приборы (комплексы), использованные при проведении измерений. Протокол измерений должен быть подписан уполномоченным лицом организации проводившей измерения (паспортизацию) сети объекта и управомоченным лицом организации осуществляющей присоединение к сети ЕДДС.

  - Оформленный в соответствии с п.8.4., «Протокол измерений» – является обязательным приложением к «Акту о готовности объекта ОПС к присоединению к ЕДДС».

4. Порядок осуществления контроля

за организацией присоединения объекта ОПС к ЕДДС.

- При обнаружении несоответствия систем ОПС требованиям установленным в ТУ организации, ответственные за техническую эксплуатацию ЕДДС и ЕГИМ обязаны немедленно выдать предписание об исправлении допущенных нарушений собственнику или иным управомоченным лицам.

- При обнаружении несоответствия систем ОПС требованиям установленным в ТУ организации, ответственные за техническую эксплуатацию ЕДДС и ЕГИМ обязаны немедленно известить отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Глазова, отдел ГПН по  г. Глазову и Глазовскому р-ну ГУ МСЧ РФ по УР о выданных предписаниях и сроках их выполнения.

- После исправления обнаруженных нарушений должны быть подписаны Акты о внесении изменений в системы ОПС объекта ОПС. Акт должен быть подписан собственником помещения или иным управомоченным лицом, организацией проводившей работы, организацией, ответственной за эксплуатацию ЕДДС, организацией, ответственной за эксплуатацию ЕГИМ.

- Рекомендовать руководителям учреждений, организаций , предприятий при заключении договоров на монтаж охранно-пожарной сигнализации обращаться за консультацией в отдел надзорной деятельности по г. Глазову и Глазовскому району на получение заключения о соответствии  монтируемого оборудования требованиям Технического регламента.