Приложение № 1

к Информационной карте

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуги по содержанию объектов благоустройства

Содержание наружных сетей освещения

- Обеспечивать содержание, проведение электроизмерений и испытаний электрооборудования наружного освещения персоналом, прошедшим обучение и соответственно аттестованным.

- Осуществлять своевременную подготовку сетей и установок наружного освещения к сезонной эксплуатации.

- Осуществлять техническое освидетельствование основных фондов и составлять дефектационные  акты с целью определения объёмов необходимого ремонта с последующей передачей их Муниципальному заказчику.

- Предоставлять Муниципальному заказчику, в течение 3-х дней с момента поступления запроса, информацию непосредственно связанную с вопросами  технической эксплуатации  установок наружного освещения.

- Производить утилизацию перегоревших электроламп.

- Снимать показания групп приборов учета 1 раз в месяц.

- Обеспечивать регламентированный режим работы установок наружного освещения путём своевременного включения, частичного или полного отключения и оперативного контроля исправности основных направлений каскадных схем и соответствия состояния установок заданному режиму.

- Поддерживать проектные светотехнические параметры установок, по которым они были построены, путём замены вышедших из строя или резко снизивших световой поток ламп, проведения очистки светильников, замены отдельных отражателей, защитных стёкол, снизивших свои параметры, а также восстановления правильного положения кронштейнов, светильников, прожекторов относительно освещаемого объекта. Все материалы и детали, подлежащие замене, Исполнитель приобретает за свой счет.

- Проводить периодические и внеочередные осмотры установок наружного освещения с целью своевременного выявления и устранения отказов в их работе.

- Проводить измерение уровней напряжения и токов в пунктах питания на соответствие распределения светильников по фазам и величине нагрузки.

- Выполнять неотложные работы по ликвидации внезапных отказов в установках наружного освещения,  в том числе,  отказов электрооборудования и устройств управления.

- Участвовать в приемке в эксплуатацию новых установок наружного освещения и устройств управления в эксплуатацию.

- Включать установки наружного освещения в вечерние сумерки при естественной освещенности 20 лк, а отключать - в утренние сумерки, не ранее повышения естественной освещенности до 10 лк. (в соответствии с суточным графиком включения и выключения наружного освещения.) При децентрализованном управлении установками наружного освещения отступление от графика допускается в пределах технических данных приборов управления, но не более  15 мин. в ту или другую сторону.

- Обеспечить круглосуточное дежурство персонала в диспетчерском пункте  с наличием телефонной связи со штабом ГО и ЧС, ООО «Электрические сети Удмуртии» и Службой 112. В качестве дублирующей оперативной связи, а также для связи с оперативными машинами должны использоваться радиотелефоны, телефоны сотовой связи.

- При выполнении работ по обслуживанию установок наружного освещения допускается, по письменному разрешению ответственных лиц Муниципального заказчика, производить в дневные часы кратковременные пробные включения отдельных участков установок длительностью не более 15 мин., что должно быть зафиксировано в журнале дежурного диспетчера.

- Установки наружного освещения, поддерживаемые в технически исправном состоянии, должны иметь количественные и качественные светотехнические  параметры.

- При снижении уровней освещения ниже допустимых значений проанализировать причины и определить пути доведения уровней освещения до  нормируемых в  процессе проведения ближайшего текущего или капитального ремонтов, а в необходимых случаях – при реконструкции. О принятых решениях сообщать Муниципальному заказчику.

- Обеспечить процент коэффициента горения светильников не ниже 90%. Процент горения светильников определяется как отношение числа горящих светильников к общему числу установленных светильников по маршруту  объезда улиц,  площадей и т.д. Маршруты объездов  установок  наружного освещения  должны  включать,  как  правило, проверку не менее 25%  общего числа светильников в вечернем режиме и  не  менее  20%  общего  числа  светильников  в  ночном   режиме. Контрольные объезды должны проводиться не реже одного раза в месяц, а внеплановые - при получении жалоб от населения или заинтересованных организаций. Исполнитель обеспечивает транспортом проведение плановых объездов контрольной группы. Результаты объездов оформляются протоколом (актом).

- Выполнять работу по заявке Муниципального заказчика при выходе из строя установок наружного освещения не позднее суток с момента поступления заявки, а также производить замену вышедших из строя ламп не позднее 5 календарных дней с момента поступления заявки, согласно предусмотренным обязанностям Исполнителя по настоящему контракту.

- Проводить иные работы, в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, «Указаниями по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов» утвержденными приказом Минжилкомхоза РСФСР от 12 мая 1988 г. №120, и иными правовыми актами.

- Согласовать с Муниципальным заказчиком, время включения и выключения наружного освещения.

- Персонал Исполнителя должен проводить объезды установок наружного освещения в  вечернее и ночное  время  для  своевременного  выявления  не горящих светильников один раз в неделю в осенне-зимний период и 1 раз в 2 недели - в весенне-летний период. Сроки проведения объездов могут корректироваться руководством Исполнителя.

- Восстановление горения отдельных светильников на улицах выполнять в срок, не превышающий 5 дней с момента обнаружения или поступления сообщения. Массовое погашение светильников, связанное с отказами в распределительной сети, в оборудовании ТП и управлении устраняется в течение суток с момента обнаружения. Браком в работе считается нарушение сроков восстановления горения светильников и снижение процента горения по сравнению с регламентированными.

- Повреждения аварийного характера немедленно устранять или  локализовать  имеющимся персоналом в распоряжении Исполнителя. Если в ночное время повреждения, угрожающие жизни людей, а также вызвавшие прекращение работы установок наружного освещения, устранены временно или только локализованы, то их устранение в полном объеме производится в дневное время. Вывоз сбитых опор наружного освещения выполняется Исполнителем в течение 3-х дней с момента обнаружения аварии.

- Проводить осмотр установок наружного освещения в дневное время, устранять выявленные неполадки.

- Замена опорных конструкций поврежденных в результате ДТП.

- Замена опорных конструкций имеющих повреждения более 50%, влекущие к аварийным ситуациям при дальнейшей их эксплуатации.

- Ликвидация угла наклона опоры от вертикального положения.

- Санитарная обрезка крон деревьев мешающих рассеиванию светового потока и угрожающих обрыву воздушных линий.

- Периодические осмотры и проверки оборудования и установок наружного освещения проводятся в дневное время по планам и графикам, составленным в соответствии с настоящим контрактом:

- Воздушные и кабельные линии:

- Осмотр воздушной линии электромонтерами, инженерно-техническим персоналом – не менее 1 раза за  установленный период действия контракта, с записью в журнале осмотров и т.д.;

- Проверка расстояний между проводами и близко расположенными объектами – при подозрении несоблюдения норм;

- Осмотр и подтяжка болтов, гаек, замков – не менее 1 раза за  установленный период действия контракта или по мере необходимости;

- Осмотр трасс кабеля, кабельных заделок – не менее 1 раза за  установленный период действия контракта, с записью в журнале осмотров;

- Измерения токовых нагрузок и напряжений – не менее 1 раза за  установленный период действия контракта, а также после срабатывания аппаратов защиты и оперативных переключений. Результаты измерений должны заноситься в оперативный журнал;

- Проверка состояния изоляции кабельных линий, испытания мегомметром 2,5 кВ - перед вводом в эксплуатацию новых кабелей и 1 кВ - после проведения ремонта, с оформлением соответствующих протоколов;

- Измерения сопротивления петли фаза-ноль в распределительной сети перед вводом линии в эксплуатацию и в дальнейшем - после проведения  ремонта, с оформлением соответствующих протоколов;

- Устранения обрывов и повреждений линий не входящих в состав работ по текущему ремонту.

- Опорные конструкции:

- Проверка  железобетонных опор на  наличие трещин, сколов, обнажение арматуры – не менее 1 раза за установленный период действия контракта, с регистрацией в журнале осмотров;

- Проверка вертикальности опор и положения  кронштейнов со светильниками относительно освещаемого объекта – не менее 1 раза за  установленный период действия контракта;

- Проверка исправности дверок и замков в железобетонных и металлических опорах, а также отсутствия возможности доступа без применения инструмента к кабельной заделке, к щиткам с предохранителем или автоматическим выключателем в цоколях опор – не менее 1 раза за установленный период действия контракта, чаще - исходя из состояния опор, длительное время находящихся  в эксплуатации;

- Проверка кронштейнов, металлических опор и корпусов светильников на наличие очагов коррозии, а также наличия нумерации опор – не менее 1 раза за  установленный период действия контракта.

- Своими силами и за свой счет проводить работы по замене опорных конструкций поврежденных в результате ДТП; замене опорных конструкций имеющих повреждения более 50%, влекущие к аварийным ситуациям при дальнейшей их эксплуатации; ликвидации угла наклона опоры от вертикального положения.

- Пункты питания (ПП):

- Осмотр и проверка состояния электрического оборудования ПП – не менее 1 раз в месяц, внеочередной осмотр - после возникновения неисправности или срабатывания приборов защиты;

- Проверка состояния петель и замков шкафов, наличия электрических схем ПП, маркировок устройств, бирок на отходящих кабелях, восстановление (при плюсовых температурах) окраски металлических частей, надписей и знака электрического напряжения, проведение чистки от пыли – не менее 1 раза за  установленный период действия контракта.

- Осветительные приборы:

    - Проведение ревизии и сухой чистки оптических отсеков светильников – не менее 1 раза за  установленный период действия контракта и при проведении групповой замены ламп. Одновременно в случае необходимости производится замена или восстановление рассеивателей;

    - Выявленные в процессе осмотров или испытаний внезапные отказы, связанные с безопасностью работы установок наружного освещения устраняются немедленно, остальные - в соответствии с допустимой очередностью, согласованной с Муниципальным заказчиком. Результаты осмотра и испытаний оформляются в виде ведомости дефектов и используются при планировании проведения ремонтов.

    - Иметь постоянный запас материалов и деталей, необходимый для ликвидации внезапных отказов, повреждений и обеспечения бесперебойной работы установок согласно объемам, предусмотренным «Нормами производственных переходящих запасов и оборудования для электрических сетей», утвержденными приказом Минжилкомхоза РСФСР от 18.06.85 г. № 307.

    - Запас материалов и деталей Исполнитель формирует своими силами и за свой счет.

    - Обеспечить безопасность при производстве работ в электроустановках наружного освещения в строгом соответствии с действующими нормативными документами и настоящим контрактом.

    - При проведении обслуживания установок наружного освещения улиц и дорог города, с целью обеспечения безопасности дорожного движения и эксплуатационного персонала руководствоваться действующими нормативными документами. На улицах и дорогах  работы в установках наружного освещения, как правило, должны производиться с дополнительным использованием передвижных световых заставок как в вечернее, так и в дневное время.

    - Своими силами и за свой счёт устранить допущенные по своей вине недостатки в выполненных работах.

    - Ежемесячно в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Муниципальному заказчику акт проверки наружного освещения и Акт оказанных услуг по содержанию установок наружного освещения.

    - Вернуть Муниципальному  заказчику установки наружного освещения, переданные Муниципальным заказчиком Исполнителю на период действия контракта, в состоянии  не хуже зафиксированного на момент передачи, в срок, указанный в контракте.

Начальник Управления ЖКХ

Администрации города Глазова	Е.Ю. Шейко